核医学科辐射防护设施采购要求

外科大楼食堂建筑面积约1500平方米，设有SPECT机房,PET-CT机房、甲癌病房、治疗室、注射室、储源室等，按照预评报告辐射防护要求，需对墙体、门、窗、楼板、管道进行辐射防护处理，对医疗废水、废气、固体医疗废物进行处理，具体技术要求详见图纸及清单；

| 赣州市肿瘤医院核医学科辐射防护设施清单 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1. | 敷贴源贮源器 |  | 个 | 1 | 储源室 |
| 2. | 铅防护罐 | 40mmPb | 个 | 3 | 储源室 |
| 3. | 去污用品 |  | 套 | 3 | 缓冲间、甲癌缓冲间、DSA机房 |
| 4. | 放射性污染防护服 |  | 套 | 8 | 储存分装室、注射间1、注射间2、SPECT/CT扫描室1、SPECT/CT扫描室2、PET/CT扫描室、碘分装室 |
| 5. | 有机玻璃分装柜 |  | 台 | 1 | 储存分装室 |
| 6. | 陶瓷托盘 |  | 个 | 4 | 注射间2、注射间1 |
| 7. | 吸收垫 |  | 个 | 4 | 注射间2、注射间1 |
| 8. | 铝合金注射前防护套 |  | 个 | 1 | 注射间1 |
| 9. | 注射窗 | 20mmPb | 个 | 1 | 注射间2 |
| 10. | 铅废物桶 | 5mmPb | 个 | 4 | SPECT留观室、敷贴治疗室、甲功室、90Y项目 |
| 11. | 铅屏风 | 5mmPb | 扇 | 4 | SPECT/CT注射后候诊室 |
| 12. | 铅屏风 | 5mmPb | 扇 | 1 | SPECT留观室 |
| 13. | 铅废物桶 | 20mmPb | 个 | 7 | PET留观室、显像区抢救室、碘分装室、甲癌病房抢救室、甲癌病房1/2/3 |
| 14. | 铅废物箱 | 1、30mmPb 2、500*1000*650 | 个 | 4 | 固废间1、固废间2 |
| 15. | 有机玻璃眼镜 |  | 副 | 2 | 敷贴治疗室 |
| 16. | 3mm橡胶板 |  |  |  | 敷贴治疗室 |
| 17. | 远距离操作工具 |  |  |  | 敷贴治疗室 |
| 18. | 手套箱（含自动分装仪） | 50mmPb | 台 | 1 | 碘分装室 |
| 19. | 全身辐射测量仪 |  | 台 | 1 | 甲癌出院前检查 |
| 20. | 表面污染仪 |  | 台 | 1 | 甲癌缓冲间 |
| 21. | 90Y注射防护工具 | 5ml运输瓶、亚克力注射器屏蔽器（15mm 厚度有机玻璃）、5ml V型瓶、V型瓶支架（18mm 厚度有机玻璃）、21G取样针 | 套 | 1 | 90Y项目 |
| 22. | 90Y手术套件 | 含可重复使用的方形亚克力输送箱（6mm 厚度有机玻璃、注射器、输送针管套件、无菌水与微球混合推送装置，以及若干一次性无菌输液管套件 | 套 | 1 | 90Y项目 |
| 26. | 吸收垫 |  | 包 | 2 | 90Y项目 |
| 27. | 有机玻璃污物桶 | 1、厚度10mm | 个 | 1 | 90Y项目 |
| 28. | 移动铅屏风 | 1、移动铅屏风 2、铅当量：2mmPb | 个 | 1 | 90Y病房 |
| 29. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 2 mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 125碘处置室 |
| 30. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1300*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 2 mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 2 | 粒籽植入病房、Y-90病房 |
| 31. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1300*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 3mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 125碘储存室 |
| 32. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 3mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 2 | 甲功室、敷贴治疗室 |
| 35. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 6mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 11 | 储源室、锝99注射间、锝99注射间、SPECT/CT注射后候诊、SPECT/CT扫描室1、SPECT/CT扫描室2、放射性废物间、清洁室、碘储存室、甲癌固废间、出院前检查室、 |
| 36. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1800*2300mm 2.门框、扇材质:钢板喷朗 6mmpb 3、类型：电动推拉门 | 樘 | 2 | SPECT/CT扫描室1、SPECT/CT扫描室2、 |
| 37. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 8mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 2 | PET/CT VIP注射后候诊、PET/CT P注射后候诊 |
| 38. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 8mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 抢救室 |
| 39. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 10mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 碘分装室 |
| 40. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 11mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 6 | 储源分装室、其他核素注射间、甲癌病房1、甲癌病房2、甲癌病房3、甲癌病区抢救区 |
| 41. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 11mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 5 | 患者走廊（核素显像检查区走廊）、患者走廊（核素显像检查区走廊）、留观室（SPECT）、留观室（PET）、甲癌走廊 |
| 42. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2.门框、扇材质:钢板喷朗 12mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 0 | PET/CT扫描室 |
| 43. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 22mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 患者走廊（核素显像检查区走廊）出口门 |
| 44. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 25mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 甲癌走廊进出口 |
| 45. | 防护门 | 1、门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 2、门框、扇材质:钢板喷朗 25mmpb 3、类型：手动平开门 | 樘 | 1 | 甲癌走廊进出口 |
| 46. | 观察窗 | 1、窗尺寸:1500*900mm 2、窗、窗框 12mmpb | 套 | 1 | PET/CT扫描室 |
| 47. | 观察窗 | 1、窗尺寸:1500*900mm 2.窗、窗框 6mmpb | 套 | 2 | SPECT/CT扫描室1、SPECT/CT扫描室2 |
| 48. | 观察窗 | 1、窗尺寸:1500*900mm 2、窗、窗框4mmpb | 套 | 1 | PET/CT扫描室 |
| 49. | 硫酸钡地面 | 1、规格型号硫酸钡水泥(4CM厚 2、做法:制作.签发配标等所有的成形费用 | m2 | 518.76 |  |
| 50. | 硫酸钡地面 | 1、规格型号硫酸钡水泥(8CM厚 2、做法:制作.签发配标等所有的成形费用 | m2 | 28.89 |  |
| 51. | 硫酸钡墙面 | 1、规格型号硫酸钡水泥(4CM厚 2、做法:制作.签发配标等所有的成形费用 | m2 | 1937 |  |
| 52. | 铅皮 | 铅皮3mm | m2 | 428.62 |  |
| 53. | 采光窗 | 1、尺寸：800*600mm 2、10mmPb | 套 | 3 | 甲癌病房1/2/3、抢救室 |
| 54. | 采光窗 | 1、尺寸：800*600mm 2、2mmPb | 套 | 2 | 粒籽植入病房、Y-90病房 |
| 55. | 管道排风机 | 1.名称：管道排风机 2.参数：P10 1000CMH,180Pa,N=0.18kW 3、含风机支架制作、安装、除锈 4、含风机帆布软接 | 台 | 1 |  |
| 56. | 碳钢风口 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*200 3.材质:铝合金 | 个 | 1 |  |
| 57. | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | 个 | 1 |  |
| 58. | 碳钢通风管道 | 1、锁锌薄钢板矩形风管，长边长( mm) ≤320(δ=0.5mm） 2、连接方式：角铁法兰 3、含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 203.65 |  |
| 59. | 碳钢通风管道 | 1、锁锌薄钢板矩形风管，长边长( mm)≤450(δ=0.6mm） 2、连接方式：角铁法兰 3、含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 58.29 |  |
| 60. | 碳钢通风管道 | 1、锁锌薄钢板圆形风管，长边长( mm)≤450(δ=0.75mm） 2、连接方式：角铁法兰 3 、含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 6.162 |  |
| 61. | 碳钢风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 | 个 | 51 |  |
| 62. | 碳钢风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:350*350 | 个 | 1 |  |
| 63. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:200*120 | 个 | 11 |  |
| 64. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:250*120 | 个 | 1 |  |
| 65. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:250*160 | 个 | 2 |  |
| 66. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:300 | 个 | 1 |  |
| 67. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:320*160 | 个 | 3 |  |
| 68. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:400*160 | 个 | 1 |  |
| 69. | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀 2.规格:400*160 | 个 | 3 |  |
| 70. | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 1 |  |
| 71. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 | 个 | 39 |  |
| 72. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*160 | 个 | 1 |  |
| 73. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*160 | 个 | 2 |  |
| 74. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:400*160 | 个 | 5 |  |
| 75. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*160 | 个 | 2 |  |
| 76. | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*160 | 个 | 1 |  |
| 77. | 设备支架 | 1.风阀支架制作 、安装，刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 125.5 |  |
| 78. | 防火控制装置调式 | 1.电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 个 | 4 |  |
| 79. | 碳钢通风管道 | 1、锁锌薄钢板矩形风管，长边长( mm) ≤450(δ=0.6mm） 2、连接方式：角铁法兰 3、含风管支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | m2 | 45.2 |  |
| 80. | 管道排风机 | 1.名称：管道排风机 2.参数：P40 4000CMH,300Pa,N=1.1kW 3、含风机支架制作、安装、除锈 4、含风机帆布软接 | 台 | 1 |  |
| 81. | 管道送风机 | 1.名称：管道排风机 2.参数：P15 1500CMH,200Pa,N=0.25kW 3、含风机支架制作、安装、除锈 4、含风机帆布软接 | 台 | 1 |  |
| 82. | 管道排风机 | 1.名称：管道排风机 2.参数：P06 600CMH,200Pa,N=0.15kW 3、含风机支架制作、安装、除锈 4、含风机帆布软接 | 台 | 3 |  |
| 83. | 管道排风机 | 1.名称：管道排风机 2.参数：P30 3000CMH,300Pa,N=0.75kW 3、含风机支架制作、安装、除锈 4、含风机帆布软接 | 台 | 1 |  |
| 84. | 空气过滤器 | 1.规格:活性炭吸附装置 | 个 | 6 |  |
| 85. | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:250*320 3.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | 个 | 1 |  |
| 86. | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*400 3.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | 个 | 1 |  |
| 87. | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:含支架制作、安装，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | 个 | 1 |  |
| 88. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:250*320 | 个 | 1 |  |
| 89. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:320*400 | 个 | 1 |  |
| 90. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:250*160 | 个 | 3 |  |
| 91. | 碳钢阀门 | 1.名称:70C防火阀 2.规格:400*400 | 个 | 2 |  |
| 92. | 设备支架 | 1.风阀支架制作 、安装，刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 25.5 |  |
| 93 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 赣州市肿瘤医院核医学科辐射防护设施清单（废水） |
| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 废液处理控制终端系统 | 1、显示:10寸触健屏。2、实时显示·流位高度 存放时间,池体内部招射 剂量 亲变池房间据射剂量及报警信息提示。3、参数设置 池体流位高度上限和下限阔值,质水存放时间闻值 取样测量活度倒值等参教。4、信息查询:报警记录,排放记录 取样记录。5、操作模式·具有手动和自动保作进择功能。6、权服管理:涉及参数修政等操作 ,需输人授权察码才可进人。7、报警提示:提供现场预警信息的声音和灯光报警信号。8、供电输入DC24V 2A。9、安装方式-可以壁括安装,可以至于桌面。10、通讯方式:TCP/IP。11、工作环路:-3050 C。12、远程托管维保系统 通过互联网 ,在任何时间,任何她点,实时查看放射性质液处理系统运行过程,历史预警信息记录 ,以及可以远程进行系统参教设置 系统程户升级维 护。并可通过报信和微信消息形式 ,自动推送系统运行异常信息。13、数据监控、提供实时监测批据显示 教据动本出线以及历史教据曲线查询。14、可兼家具有能遭分析训量系统 | 套 | 2 |
| 2 | 放射性废液控制柜 | 1、P1C控制器,西门子同等进口品牌。2、控制面板 电源指示,手动 自动模式切梅开关,各水系及电动同控制开夫。3、连接系统,液位监测预警系统,自动取样测量系统,网组&泵组系、给排水控制系统。4、出信号-电动阀门的控制信号,水系回路策电器的控制信号,机城律放装置的控制信号。5、供电要求3项五芯380V 215KW。6、网络要求-医院内网和外围端口网线。7、通讯方式，TCP/P。8、工作环境:-30C~50。9、工作环境温度:-40C~50C 混度:<98%。 | 套 | 2 |
| 3 | 自动取样测量系统 | 1、长衰变系统:泵口径选用DN80。2、短衰变系统:泵口径DN50。3、取样管道:DN25 1、切割无堵塞排河系,用于沉流池,切制无黑#河系通过自精装置都合安装,对执该物进行切碎牌,实现无堵墨养疗。2、型号:WO80。3、扬程8米。4、流量:>20m /h。5、功率:23kw。6、工作电压:380V。7、数量>2台,一备一用 1、切割无堵塞排河泵,用于沉淀池,切制无堵塞排污泵通过自糊装置精合安装,对沉淀物进行切碎降解,实现无堵塞排污。2、型号:WO50。3、扬程:>5米。4、流量>10m3/h。5、功率:0 .75kw。6、工作电压:380V。7、数量>2台,一备一用。自吸卧式排污泵,用于衰变池污水排出,无堵黑排沂。2、型号:ZW80。3、扬程:8米。4、流量:>20m' /5、功率:3 kw。6、工作电压380V。7、教量>2台备一用。 | 套 | 2 |
| 4 | 溢流监测预警系统 | 衰变池池体具有滋流管道设计,废水溢流进入绩冲池(积水坑)。2、系统可自动识别是否发生废木溢流事故 并在可视终端是示预警信息,并显示流流池体序号。3、池内置潜人式废水辐射探测器,及时感知溢流事故,自动识别是衰变池溢流。4、系统可自动识别缓冲池废水是衰变池溢流流入,还是其他普通废水流入。 | 套 | 2 |
| 5 | 液位监测及预警系统 | 1、每个池体安装风连续液位计,实时显示沉流跑,衰变池,缓冲地液位高度。2、池体安装极限流位计,保障连续演位计故障升,触发预警系统。3、连续液位计-DC 24V.05米量程。4、带正反逻辑信号,连续液位计数量:不少于8个。输出信号:RS485,接液村质SUS316.膜片村质316L 防护等级:IP68,连接方式:法兰连接。5、带正反提辑信号极限流位计数量:不小于8个。输出信号·SPDT(一组常开常闭),接液打质UPYC,陈护等级1P65,连接方式·法兰连。6、介质,放射性医用废水/ 生活万水。7、流量计,安装在出水总管道上 监测管道是否境案 并将信号反馈至控制系统。输出信号:-20m RS4 85 通讯-外供电源 220V 法兰连接,压力,1.6 MP:教量:不少于2套:8、信号输入PLC控制系统,系统自动识别并执行指定动作并发出报警提示。 | 套 | 2 |
| 6 | 环境辐射监测系统 | 在环境辐射监测系统由福射安全管软件、国定式福射报警仪等构成。用于实现区城环境环超制监议。固定式福射报警仪实时监测环境场所相射水平,就地显示测量数,并提供超国值权警提示。福制安全管理系统主机江是显示所有探测器的测量教,可实现网络化相射安全管理。2、安亲位置:在亲变池宝内区域辐制监测议。3、可就地显示测量教值 并提供超国值报警提示,同时可在可视终端点控界面上显示辐制剂量数值人员进入衰变池室或取样间前,可提前知晓环境辐射剂量水平。4、探测器:Nl(T0)闪体探测器,探测器体积不小于直径50mm*5mrn。5、配置教量:不少于1。6、测量范围001USw/ h~500USv/h。7、量装园 40keyr3 Mev。8、相对误差:<15%,9、我是应:<+15%(相Cs-137)提快计量板准证书原件。1、作电压:DC12V 1A。11报警功能:可设置报警闻值,超闻值可提供声光报警提示。12、可手动关闭报警蜂鸣器。13、工作环境:30C~50C,混度<90%。 | 套 | 2 |
| 7 | 长、短衰变系统泵组 | 1、长衰变系统采用DN80 口径阔门。2、短衰变系统阀门采用口径DN50。3、取样阀门采用:DN25。 1、切围无堵墨万乐,用十族池,切周无塞排河系通过目精关置精合安装 为玩物进行切研作,实现无埔基排行。2、型号:W080。3、程:8米。4、流量:>20mh。5、功率:>3kw。6、工作电压:380V。7、数量>2台,一备一用。 1、切割无堵家排污泵,用于沉淀池,切割无堵塞排污系通过自耀装置精合安装,对沉淀物进行切碎降解。实现无堵暴排污。2、型号:WO50。3、扬程:>5米。4、流量:>10m3/h。5、功率:>0.75kw。6、工作电压:380V。7、数量>2台,一备一用。 1、自吸卧式排污泵,用于衰变池沥水排出,无堵塞排污。2、型号:ZW80。3、扬程米。4、流量:>20m' /h5、功率:3kw。6、工作电压:380V。7、数量>2台备一用。 1、自吸卧式排污泵,用于衰变池污水排出,无堵塞排污。2、型号:ZW50。3、扬程:米。4、流量:>10mn’ /h。5、功率：75kW。6、工作电压380V。7、数量23台 1、自吸卧式排污泵,用于衰变池污水排出,无堵塞排污 2、取样泵:型号:DN25。3、扬程:5 米。4流量:m /h。5功率:0.25 kW。6、数量>3台。 1、流量计·安装在排水管出口位置,监测祥水流量,可作为管道堵塞,破损监测预警。2、型号: DN80,DN50。3、常温 压力 1.6mpa。4、法兰连接,304 材质,内村像胶5、现场显示 带 4-20m RS485 通讯协议 法兰连接 外供电源 220V6、数量:DN801台DN501台 1、橡胶软管:材质:三元乙丙烯。2、规格:DN80DN50。3、304 不锈钢法兰连接。4、数量:DN80.2台,DN50.2台 | 套 | 2 |
| 8 | 长、短衰变系统阀组 | 1、长衰变系统采用DN80 口径阀门。2、短衰变系统阀门采用口径DN50。3、取样阀门采用:DN25。 电动间 电动执行机构,P16等级,法兰连梭 四氧乙烧垫片,4B5信号输出。2、工作电压:AC 220V。3、材质:304 不镜钢。4、数量:DN80 >12合,DN507台 1、电磁间。电磁执行机构,P116等级,法兰连接,四氟乙烯垫片,485信号输出。2、工作电压:DC 24V。3、材质:304不锈钢。4、数量:DN25 >2台。 1、旋启式止回阀。功能:控制水流单向流出。 P116 等级,法兰连接,四氟乙烯垫片。2、材质:304不锈钢。3、数量:DN804台,DN5025台。 1、后式止回网。功能:控制水流单向流出。 P16 等级,法兰连接,四氟乙烯垫片。2、材质:304 不锈钢。3、数量:DN80 24台,DN50>5台。 1、手动间。功能·手动控制管道流通和关闭,用于系统粒修。 P16 等级,法兰连接,四氧Z烯垫片。2、材质:304 不锈钢。3、数量:DN80>16台,DN50>12台。 | 套 | 2 |
| 9 | 衰变池系统管道 | 1、进水管,出水管,流流管,取样管 均采用SUS304 无酸洗管焊接组装。2、村质 :304 无酸洗厚壁管。3、管径:长衰变系统管道:DN80-短表变系统管道:DN50 .取样管道 DN25。4、附件:法兰,头,三通,全部采用304 不轿钢,规格与管道保特一致。5、进水管道防护不小于8mm的板,该区城管道铅板防护面积为19 .2356、管道通过焊 接、以及法兰连接。 | 套 | 2 |
| 10 | 控制电路及线路 | 1、按PLC原理图,控制线路图 进行现场接线 桥柒,整理布线。2、将动力电源13B0V,15KW)接入亲变池备国各个元条件。3、所有开活果的动力线5信号线绩连样。4、所有带电动阀的电源线与信号线线缆连接。5、所有带压力传感器电源线 与信号线线缆接。6、所有元器件电源与信号线缆接入电器施。7、所有线缆走统布线 、桥架架设。8、控制热端 电源与网线连接。 | 套 | 2 |
| 11 | 系统调试 | 按照PLC系统设计原理,调试所有元器件的正常与否,执行指今接收与否。2、电气施连接所有预留好的电气元器件的信号线,电源线,以及网线。3、用户可视终端连接预留网线以 及现场预留的电源线。4、池体满水试运行,检查所有系洞元器件是否正常运行(如非销售方导致 ,采购方自行解决)。5、用户可视终端调试正常运行。6、用户可视终提作培训讲解。 | 套 | 2 |
| 12 | 不锈钢槽 | 长衰变池6套，短衰变池5套 | 套 | 11 |
| 13 | 排水管 | DN75 | m | 23 |
|  | 排水管 | DN100 | m | 75 |
|  | 排水管 | DN150 | m | 21 |
|  | 排水管 | DN300 | m | 57.318 |
| 14 | 排水管防护 | 1、规格型号铅皮3mm厚外包 2、做法:制作、成形、安装等费用 | m2 | 144.1 |
| 15 | 排水管防护 | 1、规格型号铅皮4mm厚外包 2、做法:制作、成形安装等费用 | m2 | 91.5 |
| 16 | 1#衰变池 | 长10900mm*宽6700mm*深4050mm（见图纸） | 个 | 1 |
| 17 | 2#衰变池 | 长16600mm*宽8100mm*深4050mm（见图纸） | 个 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |